## Arkusz1
| ……………………………………………………….. |  |  | Załącznik nr 7 do SIWZ
(nazwa Wykonawcy)
KARTA OCENY
Lp | PARAMETR URZĄDZENIA |  | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ OFEROWANA | UWAGI (nr strony w prospekcie)
WODOMIERZ
1 | Konstrukcja | [-] | jednostrumieniowy
2 | Atest PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi | [tak/nie] | tak
3 | Widoczne oznaczenie roku produkcji na tarczy liczydła | [tak/nie] | tak
4 | Klasa metrologiczna | [klasa] | Q3=1,6m3/h H R80 i V R40 (DN 15); Q3=2,5m3/h H R80 i V R40 (DN 20)
5 | Klasa temperaturowa | [klasa] | wodomierz wz min. T30, wodomierz wc min. T90
6 | Klasa ciśnieniowa | [klasa] | min. PN10
7 | Liczydło hermetyczne odporne na zaparowanie | [tak/nie] | tak
8 | Zabezpieczenie przed ściskaniem liczydła w celu jego zablokowania | [tak/nie] | tak
9 | Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne | [tak/nie] | tak
10 | Zgodność z wymogami norm: PN-EN 14154 | [tak/nie] | tak
11 | Wodomierz wyposażony w tabliczkę znamionową lub inną formę identyfikacji, plombę uniemożliwiającą ingerencję osób trzecich oraz śrubunki | [tak/nie] | tak
CIEPŁOMIERZ
1 | Konstrukcja | [-] | jednostrumieniowy
2 | Przepływ nominalny qp | [klasa] | qp=0,6m3/h (DN15); qp=2,5m3/h (DN20)
3 | Zgodność z wymogami norm: PN-EN 1434 części 1÷6 | [tak/nie] | tak
4 | Rejestrowanie wskazań na koniec lub początek każdego miesiąca, z pamięcią min. 12 miesięcy | [tak/nie] | tak
5 | Zasilanie bateriami litowymi z żywotnością min. dwa okresy legalizacyjne, tj. 10 lat | [tak/nie] | tak
6 | Ciepłomierz wyposażony w tabliczkę znamionową lub inną formę identyfikacji, plombę uniemożliwiającą ingerencję osób trzecich oraz śrubunki | [tak/nie] | tak
7 | Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne | [tak/nie] | tak
8 | Klasa ciśnieniowa | [klasa] | min. PN10